APLIKASI INTERNET OF THINGS (IoT)

PADA SISTEM KENDALI POMPA AIR

Anung

Prodi Teknik Elektro, FTI, ITNY

Anung93@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem sistem kendali pompa air melalui jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi Internet Of Things (IoT)  dengan mengaplikasikan NodeMCU sebagai otak pengendali. Protype dari sistem di harapkan dapat di aplikasikan dan dikembangkan lebih sempurna lagi untuk sistem pengendalian jarak jauh dengan IoT.

Materi penelitian ini terdiri atas komponen-komponen yang mendukung perancangan perangkat keras, seperti: NodeMCU, Motor DC, IC LM2596, Sensor suhu DS18B20, Sensor flow meter, Sensor ultrasonic HC-SR04, Step Down Converter, Transistor IRFZ44, akrilik, Resistor, dan Capasitor, bahasa C++ dan Dart untuk mendukung perancangan perangkat lunak dan Firebase sebagai database.

Hasil penelitian diwujudkan dengan bekerjanya alat yang dirancang dalam batasan spesifikasi yang telah dibuat. Hal ini diberikan dalam bentuk hasil pengujian perangkat keras, yang terdiri atas, pengujian rangkaian Step Down Converter, pengujian rangkaian sensor ultrasonic HC-SR04, pengujian driver motor, pengujian perangkat lunak serta pengujian sistem secara keseluruhan. Pada pengujian rangkaian Step Down Converter diperoleh besarnya tegangan keluaran dari IC regulator sebesar 5,0 Volt, pada pengujian sensor ultrasonic HC-SR04 menunjukkan bahwa semakin lama sinyal echo di terima semakin panjang hasil pengukuran. Pada pengujian Sensor flow semakin cepat laju air semakin tinggi frekuensi yang di hasilkan. Pengujian keseluruhan sistem diwujudkan dengan me-monitoring dan setting level air melalui smartphone.

Kata-kunci:  Internet of Thing (IoT), NodeMCU, FireBase, Step down converter, Flutter

# 1. Pendahuluan

Air merupakan bagian kebutuhan pokok manusia yang banyak digunakan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci dan lain sebagainya. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah salah satu BUMN di indonesia yang menyediakan air bersih. Air yang disediakan oleh PDAM berasal dari sumber mata air seperti sungai, danau ataupun gunung. Air ini tidak semerta-merta dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Namun air ini akan mengalami proses pengolahan terlebih dahulu untuk menjaga kualitas dari air tersebut. Setelah diolah menjadi air bersih, air ini kemudian akan di pompa ke bak penampungan.

Proses pengiriman air ke bak penampungan kebanyakan menempuh jarak yang jauh. Kondisi saat ini pengoprasian pompa PDAM masih ada yang menggunakan sistem konvensional yaitu sensor ketinggian air di bak-bak penampungan di hubungkan dengan menggunakan kabel yang panjang untuk mengendalikan pompa yang ada di sungai. Sebagian yang lain ada yang menggunakan dua operator. Operator bertugas memantau ketinggian air di bak penampungan lalu mengirim status ketinggian air kepada operator yang ada di sungai untuk menghidupkan dan mematikan pompa. Prototype ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kendali pompa air menggunakan konsep Internet of Thing (IoT) pada kehidupan nyata.

Paper ini disusun dalam  4 bagian. Metode penelitian dibahas pada bagian 2. Bagian 3 menjelaskan penelitian hasil dan analisis. Sedangkan bagian akhir membahas kesimpulan yang diikuti oleh pustaka.

# 2. Metode

Perancangan aplikasi internet of things (IoT) pada sistem kendali pompa air dimulai dengan membuat blok diagram sistem secara keseluruhan yang ditunjukkan pada Gambar 1. NodeMCU membaca sensor pada masing masing alat (Sensor level air pada sumur dan tangki penampungan, sensor arus pada motor listrik, sensor flow) kemudian data sensor disimpan pada database firebase oleh NodeMCU. Setelah semua data terkumpul lalu NodeMCU mengolah data tersebut untuk memberikan perintah ke driver motor untuk menghidupkan atau mematikan motor listrik. Motor pompa akan menyalurkan air dari sumber air kedalam tangki penampungan. Database yang ada kemudian ditampilkan ke aplikasi yang telah di install pada smartphone.

## Gambar 1 Diagram blok perancangan sistem

# 2.1 Perancangan driver motor

Driver motor yang digunakan berfungsi sebagai pemutus dan penyambung sumber arus listrik yang menuju pompa air yang dikendalikan oleh NodeMCU. Rangkaian driver motor ini terdiri dari komponen resistor, dioda, optocoupler dan transistor FET. Rangkaian driver motor pompa air ditunjukkan Gambar 2

## Gambar 2 Perancangan rangkaian Driver motor DC

Optocoupler digunakan untuk mengisolasi tegangan NodeMCU 3,3 volt dari tegangan 12v pada motor dan transistor. Pada bagian input terdapat resistor yang di rangkai secara seri dengan LED optocoupler. Resistor ini digunakan untuk membatasi arus yang lewat pada LED optocoupler dan GPIO NodeMCU. R2 digunakan untuk membatasi arus listrik yang mengalir pada foto transistor optocoupler. R3 digunakan untuk pengosongan kapasitor CGS agar transistor mati saat tidak ada arus yang mengalir dari optocoupler. Dioda D1 digunakan untuk pengaman transistor dari tegangan balik yang timbul saat motor dimatikan.

Perancangan ini menggunakan transistor jenis fet dengan type IRFZ44. Menurut data sheet transistor IRFZ44 mampu mengalirkan arus sampai 36 amper, sehingga transistor ini sudah sukup untuk driver motor dc dengan arus 300mA sampai 750mA. Transistor akan dihubungkan pada kaki negatif motor pompa air, dan kaki positif motor pompa air langsung dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Ketika kaki gate transistor dipicu akan menyebabkan aktifnya transistor, sehingga negatif motor listrik akan terhubung dengan negatif sumber tegangan. Selanjutnya arus akan mengalir dari positif 12v melalui motor dc dan transistor menuju negatif sumber.

# 2.2 Perancangan sensor suhu

Sensor ds18b20 adalah sensor suhu dengan keluaran output digital. Sensor ini hanya membutuhkan komponen external berupa 1 buah resistor untuk pull up dengan nilai 4,7 k ohm. Sensor ini memiliki 3 kaki, dari 3 tersebut 2 di antaranya digunakan untuk sumber tegangan dan 1 kaki digunakan untuk komunikasi serial. Gambar perancangan sensor suhu terlihat pada Gambar 3 berikut

## Gambar 3 Perancangan rangkaian sensor suhu

Sensor ini akan digunakan untuk mengukur suhu motor pompa air. Jika suhu motor pompa air lebih dari 100°C maka NodeMCU akan mematikan sistem dan mengirimkan notifikasi alarm overheat motor pada aplikasi android melalui database firebase. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan yang parah pada motor pompa air.

# 2.3 Perancangan sensor ultrasonic

Perancangan sensor ultrasonic dilakukan dengan cara menghubungkan pin Trig dengan output pin NodeMCU. NodeMCU akan memberikan kondisi LOW menjadi High dan di tahan selama 2 uS (micro seconds) kemudian diubah menjadi kondisi High dan ditahan selama 10uS. Setelah itu di kembalikan kondisi Low. Setelah itu pin echo pada sensor HC-SR04 akan mengeluarkan sinyal yang akan di baca oleh NodeMCU. Rangkaian sensor ultrasonic dapat di lihat pada Gambar 4 berikut ini.

## Gambar 4 Perancangan rangkaian  rangkaian sensor ultrasonic

# 2.4 Perancangan sensor flow

Penggunaan sensor flow pada sistem ini adalah untuk mendeteksi ada dan tidak aliran air saat motor pompa air hidup. Jika motor pompa air hidup dan tidak ada aliran air maka hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab tidak ada aliran air di antaranya adalah air sumur habis, pipa atau selang air bocor, motor pompa air rusak, jalur tersumbat, dan pompa air masuk angin. Saat pompa air hidup dan sensor tidak mendeteksi adanya aliran air, NodeMCU sebagai pengendali akan mematikan sistem dan mengirimkan notifikasi alarm low pressure ke aplikasi android melalui database firebase. Rangkaian sensor flow dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini.

## Gambar 5 Perancangan rangkaian sensor flow

Sensor flow meter ini tidak membutuhkan komponen external bila dihubungkan dengan pin NodeMCU. Sensor membutuhkan tegangan 3,3 volt yang diambil dari pin 3,3 volt yang ada pada modul NodeMCU. Output dari modul ini berupa gelombang kotak dengan jumlah pulsa berbanding lurus dengan jumlah aliran air.

Dalam proses pengajuan sistem terdapat beberapa proses pengujian yang akan dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem yang dirancang, pengujian yang dilakukan diantaranya yaitu:

- Pengujian driver motor

- Pengujian sensor suhu

- Pengujian sensor ultrasonic

- Pengujian sensor flow

- Pengujian perangkat lunak NodeMCU

- Pengujian perangkat lunak untuk smartphone Android

# 3. Hasil dan Pembahasan

Perangkat-keras aplikasi internet of things (IoT) pada sistem kendali pompa air yang dirancang ditunjukkan pada Gambar 6.

## Gambar 6. Hasil perancangan perangkat keras

# 3.1 Pengujian driver motor

Driver motor digunakan sebagai saklar untuk memutus dan menghubungkan sumber tegangan pada motor pompa air. Pengujian dilakukan dengan memberikan tegangan 3.3 volt pada input driver motor untuk mengetahui apakah driver motor dapat berfungsi atau tidak, setelah itu mengukur tegangan pada motor pompa air dengan menggunakan multimeter. Hasil pengujian ditunjukkan pada Gambar 7.

## Gambar 7 Pengujian saat motor berputar

Saat input driver motor diberi logika low (tegangan 0 volt) lalu melakukan pengukuran tegangan pada motor pompa, multimeter menunjukan pengukuran sebesar 12 volt. Kemudian saat input driver motor diberi logika high (tegangan 3,3 volt) lalu melakukan pengukuran tegangan pada motor pompa, multimeter menunjukan pengukuran sebesar 0 volt. hasil pengujian driver motor ditunjukkan pada Tabel 1.

### Tabel 1 Pengujian driver motor

| No | Input | Output | Kondisi Motor Poma Air |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low (0 volt) | 12 volt | Berputar |
| 2 | High (3,3 volt) | 0 volt | Berhenti |

Dari pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa driver motor ini telah bekerja dengan baik. Driver motor ini bersifat  inverting yaitu ketika diberi logika high output mati dan ketika diberi logika low output hidup.

# 3.2 Pengujian sensor suhu

Pengujian sensor suhu DS18B20 bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi dari data hasil pengukuran sensor suhu. Pengukuran dilakukan dengan membanding termometer digital dan sensor suhu DS18B20 dengan perlakuan yang sama. Pengukuran dilakukan menggunakan air panas. Sensor suhu DS18B20 dan termometer digital diletakan di dalam air panas. Pada Gambar 8 adalah proses pengujian sensor suhu DS18B20.

## Gambar 8 Proses pengujian sensor suhu DS18B20

Sensor suhu digital dan suhu DS18B20 diletakan dalam air panas, kemudian ditunggu beberapa saat sampai hasil pembacaan stabil. Pada saat sensor suhu digital menunjukan suhu 62,8°C, pada serial monitor di komputer menunjukan suhu 62,63°C lalu ketika sensor suhu digital menunjukan suhu 65°C serial monitor di komputer menunjukan suhu 65,4°C. hasil pengujian dari sensor suhu DS18B20 ditunjukkan pada Tabel 2.

### Tabel 2 Pengujian sensor DS18B20

| No | Suhu thermometer | Suhu sensor ds18b20 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30,7°C | 30,12°C |
| 2 | 35,3°C | 34,86°C |
| 3 | 41,8°C | 40,83°C |
| 4 | 45,3°C | 45,16°C |
| 5 | 50,6°C | 50,00°C |
| 6 | 60,1°C | 59,69°C |
| 7 | 65,8°C | 65,63°C |

Dari hasil pengujian yang ditujukan pada Table 4.3. terlihat jarak hasil pengujian pada alat terdapat selisih sekitar 1°C , hal ini terjadi karena tingkat kepresisian sensor yang berbeda.

# 3.3 Pengujian sensor ultrasonic

Pengujian sensor ultrasonic dilakukan dengan cara memberi benda yang bisa memantulkan gelombang ultrasonic, lalu membaca hasil output dari sensor ultrasonic. Pada Gambar 9 adalah proses pengujian sensor ultrasonic HC-SR04.

## Gambar 9 Proses pengujian sensor ultrasonic HC-SR04

Saat benda diletakan dengan jarak 7 cm dari sensor ultrasonic HC-SR04, pada serial monitor di komputer menunjukan tulisan Ping: 7 cm, lalu ketika jarak sensor diubah menjadi 8 cm serial monitor di komputer menunjukan tulisan Ping: 8 cm. hasil pengujian dari sensor ultrasonic HC-SR04 ditunjukkan pada Tabel 3.

### Tabel 3 Pengujian sensor ultrasonic

| No | Panjang pengukuran (penggaris) | Output sensor (serial monitor) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 cm | 5 cm |
| 2 | 6 cm | 6 cm |
| 3 | 7 cm | 7 cm |
| 4 | 8 cm | 8 cm |
| 5 | 9 cm | 9 cm |
| 6 | 10 cm | 10 cm |
| 7 | 11 cm | 11 cm |

# 3.4 Pengujian sensor flow

Pengujian sensor flow dilakukan dengan cara mengalirkan air pada sensor dengan jumlah yang sudah ditentukan, lalu menghitung jumlah pulsa keluaran sensor flow. Pada Gambar 10 adalah proses pengujian sensor flow.

## Gambar 10 Proses pengujian sensor flow

Proses pengujian sensor flow ini menggunakan air dengan volume 350ml dan 600ml. setiap volume dilakukan pengujian sebanyak tiga kali. Berikut ini adalah hasil pengujian sensor flow yang ditunjukkan pada Tabel 4.

### Tabel 4 Pengujian sensor flow

| No | Jumlah air | pengujian | Output (pulsa) | Pulsa / ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350ml | Pengujian ke-1 | 1382 | 3,94 |
| 2 | 350ml | Pengujian ke-2 | 1381 | 3,94 |
| 3 | 350ml | Pengujian ke-3 | 1384 | 3,95 |
| 4 | 600ml | Pengujian ke-1 | 2342 | 3,90 |
| 5 | 600ml | Pengujian ke-2 | 2347 | 3,91 |
| 6 | 600ml | Pengujian ke-3 | 2357 | 3,92 |

Dari hasil perhitungan di dapat angka rata-rata jumlah pulsa yang di hasilkan setiap 1mL air adalah 3,9 pulsa. Angka ini nantinya dapat digunakan untuk menghitung kecepatan laju air.

# 3.5 Pengujian perangkat lunak NodeMCU

Pengujian perangkat lunak NodeMCU dilakukan dengan cara mengamati dan merubah database firebase melalui browser, lalu melihat respon dari hardware NodeMCU. Pada Gambar 11 adalah proses merubah database dari false ke true. Saat data dari firebase diubah dari false ke true motor pompa air hidup, lalu ketika data dari firebase diubah dari true ke false motor pompa air mati.

## Gambar 11 Merubah database key motor

3.6 Pengujian perangkat lunak untuk smartphone Android

Perangkat lunak smartphone android ini di bagi menjadi tiga buat tampilan. Tampilan pertama adalah tampilan setting value level air, tampilan kedua adalah monitoring level air dan monitoring data logger, tampilan ketiga adalah tampilan alarm. Pengujian pertama adalah pengujian setting level air . Pada bagian setting level air terdapat empat variabel untuk diubah. Variabel itu adalah sumur alarm, sumur reset, tangki min, tangki max. Variabel sumur alarm adalah nilai minimal level air pada sumur untuk memicu level alarm. Sumur reset alarm adalah nilai level air pada sumur untuk me-reset level alarm. Tangki min dan tangki max adalah level air minimal dan maksimal pada tangki untuk menentukan motor hidup atau mati.

## Gambar 12 Tampilan setting value level air

Gambar 12 di atas adalah tampilan setting value level air, pada bagian atas terdapat dua angka yang menunjukan suhu motor dan kecepatan laju air. Kemudian pada bagian bawah terdapat kotak untuk merubah variabel set value dan tombol save. Pengujian dilakukan dengan cara merubah nilai set value lalu mengamati database firebase. Saat nilai diubah lalu menekan tombol save pada database firebase menunjukan perubahan dengan nilai yang sama. Hal ini menunjukan bahwa perangkat lunak smartphone untuk setting value level air sudah bekerja dengan baik.

Pengujian selanjutnya adalah pengujian monitoring level air dan data logger. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati level air dan tampilan aplikasi perangkat lunak. Saat level air berubah tampilan pada smartphone juga ikut berubah kemudian pada bagian bawah terdapat tampilan data logger level air setiap 10 detik. Hal ini menunjukan bahwa perangkat lunak smartphone untuk monitoring level air dan data logger sudah bekerja dengan baik. Pada Gambar 13 di bawah ini adalah tampilan monitoring level air.

## Gambar 13 Tampilan monitoring level air

Pengujian terahir adalah pengujian tampilan alarm. Pengujian dilakukan dengan pemicu alarm pada perangkat keras NodeMCU lalu mengamati tampilan pada aplikasi smartphone. Saat alarm terjadi pada smartphone muncul popup notifikasi kemudian jika diklik akan menuju ke tampilan alarm. Pada tampilan ini jika ada alarm akan muncul tanda silang dengan warna merah, namun jika kondisi normal tanda centang berwarna hijau. Pada Gambar 14 adalah tampilan saat terjadi alarm.

## Gambar 14 Tampilan saat ada notifikasi alarm

# 4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan perancangan dan melakukan ujicoba pada sistem yang dirancang adalah sebagai berikut.

- Perangkat keras dan perangkat lunak pada pompa air telah berhasil di rancang dan dapat beroprasi sesuai dengan fungsi dan dapat di kendalikan melalui aplikasi android.

- Database firebase dapat digunakan untuk membuat aplikasi IoT.

- NodeMCU dapat mengakses database firebase tetapi mempunyai kecepatan yang terbatas untuk mengaksesnya.

- Output dari sensor flow adalah gelombang kotak dengan frekuensi sebanding dengan kecepatan laju air.

- Jumlah pulsa yang di hasilkan oleh sensor flow setiap 1 mili liter adalah 3,9.

# Daftar Pustaka

Arief, U. M. (2011). Pengujian Sensor Ultrasonik PING untuk Pengukuran Level Ketinggian dan Volume Air. Semarang: UNHAS.

Raharjo, B. (2019). Pemrograman Android dengan Flutter. Bandung: Informatika.

Suwanto, P. (2019). Kendali dan Monitoring Pompa Pendingin pada PLTD Siantan Berbasis IoT (Internet Of Things). Pontianak: Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura.

Tukiman, P. S. (2013). Perhitungan Dan Pemilihan Pompa Pada Instalasi Pengolahan Air Bebas Mineral Iradiator Gamma Kapasitas 200 KCI. Tangerang Selatan: BATAN.

Ulumuddin, S. T. (2017). Prototipe Sistem Monitoring Air Pada Tangki Berbasis Internet of Things Menggunakan NodeMCU Esp8266 Dan Sensor Ultrasonik. Bandung: Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati.